實驗場所排氣櫃設置與使用原則

臺灣大學環安衛中心彙整98.03

一、安裝

1.應有機電人員在場監督配電接地、管線之材質、配電盤之設置等。

2.排氣應透過排氣管道並經空氣清淨裝置過濾後於頂樓排放。

3.若排氣櫃之導管須走明管，請務必事先知會營繕組現勘。

二、自動檢查

1.應每年定期實施自動檢查。

2.檢查項目包括：

a.排氣櫃本體（氣罩）：外觀有無破損等等。

b.導管：室內與室外部分有無破損情形。

c.空氣清淨裝置：注意壓差並定期更換活性碳等。

d.排氣機：機殼表面與傳動皮帶等等之狀態是否損傷或鬆動。

e.風速：建議排氣櫃之風速應達0.5m/s以上。

f.自動檢查表應懸掛於排氣櫃旁或明顯處。

三、操作使用

1.應保持排氣櫃內部清潔。

2.揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用。

3.從事具危險性或有害性之實驗應於排氣櫃內操作，且實驗場所『不得』無人在場。

4.排氣櫃拉門高度應低於操作人員呼吸帶的高度。

5.故障情形發生時，應將問題與故障排除方法填寫於自動檢查表中，以供實驗場所人員參考處理。