國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

-目錄-

| 學院/單位 | 系所 | 頁碼 | 學院/單位 | 系所 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工學院 | 土木系 | 1 | 生農學院 | 農化系 | 21 |
|  |  |  |  | 園藝系 | 23 |
|  | 水工所 | 2 |  |  |  |
|  | 高分子所、醫工所 | 4 | 生科學院 | 植科所 | 25 |
|  | 應力所 | 6 |  | 漁科所 | 26 |
|  | 材料系 | 7 |  | 生化所(含中研院) | 28 |
| 理學院 | 海洋所 | 8 | 醫學院 | 生理所 | 29 |
|  | 物理系 | 9 |  | 毒理所 | 30 |
|  | 化學系 | 10 |  | 藥學系 | 31 |
| 電資學院 | 光電所 | 11 |  | 藥理所 | 32 |
|  | 電信所 | 12 |  | 牙醫系、口生所 | 33 |
|  | 電子所 | 13 |  | 分子及生化科所 | 34 |
| 生農學院 | 植微系 | 14 |  | 微生物所 | 35 |
|  | 生工系 | 16 | 公衛學院 | 環衛所、流預所、職衛所 | 36 |
|  | 獸醫系 | 17 | 其他單位 | 中研院原分所 | 37 |
|  | 生機系 | 18 |  | 戲劇系 | 38 |
|  |  |  |  | 凝態中心 | 39 |

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　工　 學院 土木 所

訪視委員：　吳恩賜、許順堯

訪視結果：

其他缺失或建議：

- 土302：沒MSDS

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　工　 學院　水工所

訪視委員：  蔡志偉、歐大諒、黃偉邦

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | B01、101、102、103、水文規測儀器實驗室 |  |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | B01A |  |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之3小時專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 | 缺證明(本館B01等) |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | B01A、102 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 102流力實驗室、B01A、R103 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | B01A |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | B01A |  |
| 危險性機械設備已備有合格操作人員 | 102 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | B01A |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | B01A |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 102 |  |
| 無雜物阻擋通道 | R103、主館樓梯間、B1 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | B01A |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | B01A |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 水工前棟一樓 |  |

其他缺失或建議：

- 很多實驗人員缺受訓證明

- 不熟悉緊急連絡電話

- 馬達控制室之電源插座缺漏電斷路器之保護

- 烘箱放置電盤下方(102)

- 通道上方過低(流力Lab)、走道放置雜物(103)

- 主館樓梯間放置雜物、配電盤下放置冰箱(B01A)、滅火器無明顯標示(B01A)並放雜物阻擋使用、電燈開關無面板(B01A)、延長線非CNS且串接(B01A、舊館R101)

- B01缺緊急逃生標示燈，位置不明顯

- 配電盤缺面板(舊館試驗場R101)

- 滅火器放置於雜物中(舊館R101)

- 舊館R102缺工作守則

- 升降設備職照缺損(舊館R102)

- N11緊急照明燈不亮

- N11滅火器放置位置與標示不符

- 水工所抽水馬達室電箱管線老舊，周邊窗戶無法關閉

- 學生不知道訪視及安全守則

- B02、B03沒有標示逃生出口

- 舊館線路老舊危險，建議重新配電

- 水文觀測儀器實驗室之滅火器、安全守則、配電盤老舊，窗戶無法關閉，插座易受雨水影響

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　工　 學院  高分子所、醫工所  所

訪視委員：　林文澧、莊振義

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | B103 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | B104、B107、B106 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | B103、705、望302 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | B104、507 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | B103(地面積水)、望302、B104、403、302、望303 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | B104 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 403、505、605、603、工綜、105 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 406、701、705 |  |

其他缺失或建議：

- B103：插座(延長線)放在地面、矽油瓶無中文標示、配電箱無法上鎖，無護板，液態氮瓶放在門口

- 107：延長線放在地面

- 106：延長線放在地面，未穿鞋

- 105：酒精無標示、玻璃廢棄物未放置好，未穿鞋

- 401：冷氣下方有積水，旁有插座

- 403：冷凝器積水

- 306：空桶堆置、雜亂

- 406：門後堆置物品

- 507：油氣回收桶未標示、放置地面未裝盛盤，藥品櫃未上鎖

- 505：氣瓶未固定

- 605：實驗手套廢棄物和一般垃圾放在一起，未加蓋

- 701：滅火器放在門後，雜物阻擋門口

- 705：延長線放在地上，架子阻擋通道

- 工綜生物相容實驗室：氣瓶未固定，配電盤無法上鎖

- 望樂樓壁癌嚴重

- 望303：延長線放在地面，有鍋具等雜物，實驗室髒亂

- 望302：延長線放在地面，雜亂

- 展書樓多數研究室並未將實驗室配置圖置於門外，建議改進

- 另展書樓走廊玻璃門處建議加裝逃生指示燈

- 展書樓淋洗沖眼設備設在女廁之中，但旁有電燈開關

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　工　 學院  應力  所

訪視委員：　張英峯、龔秀妮

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 012、327 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 202 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 433、327、324、202、108、012、008、015 |  |
| BSL2實驗場所生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 012 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | 108 | 針筒放紙箱 |

其他缺失或建議：

- 433：吊櫃堆太多太重的東西

- 327、012：配電盤前堆物體

- 202：無MSDS資料

- 433、327、324、202、108、012、008、015廢液桶盛盤不合

- 延長線插座擺設都不合格

- 015：廢液無盛盤

- 108：針筒沒裝好，玻璃沒放好，無盛盤

- 202：無MSDS，架上液體無盛盤

- 012：配電盤前阻擋

- 327：配電盤前阻擋，廢液盛盤過淺

- 324：液體放置於延長線旁，盛盤過淺

- 433：物品堆放過高且雜亂，易落下，延長線沒放好，易使人跌倒，實驗桌上物品雜亂，需整理

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　工　 學院  材料系  所

訪視委員：  樓國隆、鄭貽生

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 工333、工302 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 工333配電盤無保護蓋 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 工342 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 工342 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 工342 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 工342、工333、二301、二302 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 工342 |  |

評分:80

其他缺失或建議：

- 實驗室工作守則建議依照實驗室特性訂定，頁數不宜過多

- 工綜大樓及二號館大樓牆面滲水問題普遍存在

- 二號館301吊櫃上方紙箱建議整理清除

- 建築物維修，請院方校方協助

- 學生之安全教育宜加強，以重點條列、勿長篇大論

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　理　 學院　海洋  系所

訪視委員：  葉汀峰、余佳慧

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | R313 | R313外烘箱插座與木門交錯，恐有火災之危險 |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | R419 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | R304 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | R120 |  |
| 感染性廢棄物於高溫高壓滅菌後，以紅色塑膠袋（標有感染性標誌）密閉貯存，並依生物醫療廢棄物處理 | R421 |  |
| 實驗桌上無食物 | R418 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | R304 |  |

其他缺失或建議：

- 4F交接縫漏水

- 全球變遷中心一樓有一出口被阻擋

- R415外天花板漏水，請營繕組改善

- R418、419：飲食與實驗物品摻雜、廢液桶堆疊、人員訓練不足，毒化物放置位置不知，緊急連絡電話不知

- 全變中心(地質所)後門擋住無法出入

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　理　 學院　物理  系所

訪視委員：  鍾嘉綾、顏伯勳

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 110 | 物品阻擋通道 |
| 延長線不超負荷使用 | 普遍不合格 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | B121 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 830未上鎖 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 829.614.620.622.514-515.409.B121 |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 831.619.613.510.520 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 514-515.109 |  |

其他缺失或建議：

- 828：頂樓天花板滲水、滴柏油至機具上

- 高壓鋼瓶未固定：829、714、611、612

- 冰箱(實驗與食物用)未標示：109、107

- 延長線插孔不宜朝上，此為共同缺失

- 屋頂漏水、柏油：828、829

- 廢液桶無防漏盛盤，此為共同缺失

- 食物用冰箱未標示

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　理　 學院　化學  系所

訪視委員：  張雅雯、林順福、楊進燦

其他缺失或建議：

- 部分儀器設備操作時放置走道，造成走道空間不足

- 與隔壁實驗室場所互通之門遭物品阻擋

- 實驗場所內設有緊急斷電的措施，人員不確定，不了解功能與使用時機

- 盛裝廢棄物的容器應隨時蓋上蓋子

- 實驗場所應妥善運用校方實驗場所運作管理系統，將相關資訊上傳並定期更新(MSDS、化學品清單、場所配置圖等)

- 部分緊急出口指示燈不亮

- 部分實驗場所除廢液有盛盤裝置，連部分玻璃瓶也有盛盤裝置

- 實驗場所內的滅火器應放置明顯易見處

- 部分實驗場所物質安全資料表為舊版，應要求供應商提供新版物質安全資料表

- 單位應定期檢測與紀錄緊急沖淋設備，以維持堪用性

- 工作守則應定期檢視相關內容，予以更新補正(現場資料為94年版)

- 揮發性藥品如酒精、大桶裝放置在實驗室地面，有安全之虞。建議儲存於抽氣式藥品櫃，且實驗室存量不宜過多

- 廢棄針頭建議以鐵桶儲存，並清楚標示

- 走廊的緊急逃生燈示不亮

- 實驗室安全措施和緊急斷電等設施，宜加強宣導使用時機和方式

- 參觀化學系四間實驗室，每間Lab門外都有放MSDS，但是有的沒有更新。廢液桶大都有置放於鐵製的盛盤，學生對於實驗場所的安全衛生相關問題都能回答，但有些細節仍需要在加強注意。建議各實驗室負責人定期檢查安全設施，並確保學生知道如何操作及使用。

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　電資　 學院　光電  所

訪視委員：  周綠蘋、林淑怡

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院3366-8119） | 351B |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 351B |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 406A、306A |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 202置物間 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 101 |  |
| 實驗桌上無食物 | 101 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 204.101 |  |

其他缺失或建議：

- 101：機械高處請物堆放不明液體，如潤滑油，並標示清楚

- 125A、125B：延長線請固定(125B)，走道勿堆放雜物，高處物品請固定，插座加蓋，入口處物堆雜物，門口請設電鈴(125A)

- 407A：滅火器過期，藥品勿置高處，高處勿放雜物

- 406B：高處勿堆放空箱

- 405：走道、門口勿堆雜物，毒化物操作場所抽風設備故障，地上電線勿突出

- 404：生物操作櫃內，勿放置食物

- 403：液體藥品請置放於盛盤

- 306A：藥品勿檔門口，請裝盛盤，垃圾桶加蓋，空氣不佳，請改善通風或空調設備

- 307A：勿放躺椅，酒精勿與瓦斯罐放在一起

- 352A：桌面食物與實驗用品交錯擺放

- 406A：廢液堆疊

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　電資　 學院　電信  所

訪視委員：  陳億乘、潘思樺

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 531 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 506 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 505 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 530、531 |  |

其他缺失或建議：

- 抽檢實驗室除531外，均有櫃體上方置放物品狀況，建議應加設安全繩或安全網以防止危險

- 506：廢液桶堆疊

- 505：環境髒亂問題

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　電資　 學院　電子  系所

訪視委員：  連晃駿、童世煌、楊韻燕

訪視結果：

其他缺失或建議：

- R428：舊式開關建議換成無熔絲開關、毒化物管制、緊急連絡資料表及工作守則資料未更新，未繪製室內平面圖

- R429：電箱前堆放雜物、廢液堆積、PH3毒化物運作記錄未完備，鋼瓶室內堆置廢棄鋼瓶

- R430A：配電瓶無護板，插座裸露

- 一館R106：鋼瓶、延長線問題、線路紊亂

- R126：實驗室平面圖需更新、氣體室電線裸露

- R431A：插座裸露

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生農　 學院　植微  系所

訪視委員：  陳惠文、林發暄、王立民

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 1號館後棟403、323 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 214、315 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 315、313、214、403 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 323、214、303 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 323 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 214 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 214、中非403 |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 中非403 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 323 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 323、214 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | 323、315 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 214、216 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 214、323 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 中非401-403.323.319 |  |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 214、323、315、303、314、中非403、402 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 323、303、315、402 | 無上鎖 |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 1後棟 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 303、1後棟 |  |

其他缺失或建議：

- 1號後棟插座潮濕，外面多雜物積水蚊蟲多

- 滅火器過期，中非大樓401、402、403

- 214、毒化物未鎖

- 315：電盤太高

- 後棟313、315配電盤未有安全蓋

- 廢棄針筒未標示：315、323、中非402

- 普遍休息區與實驗區未區隔，如214

- 食物與實驗材料混合放置於同一冰箱(中非401)

- 櫃上堆高物品：323、315、401

- 緊急照明燈失效，滅火器過期

- 1號館後棟後院室外環境髒亂

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生農 學院　生工 系所

訪視委員：  游益興、潘明杰

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院3366-8119） | 環化實驗室 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 環境生物科技Lab(A) |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 學生休息室 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 環化實驗室、學生休息室 |  |

其他缺失或建議：

- 實驗室後通往二樓鐵梯生鏽，潮濕且無夜間照明

- 灌溉排水實驗室鋼瓶應確實固定

- 抽問兩人緊急連絡電話，一人答不出

- 研究生休息室雜亂

- 環境化學實驗室方面：

- 鍘刀開關更換無熔絲開關

- 廢液盛盤過淺

- 滅火器過期

- 生長恆溫箱漏電

- 學生研究室冷氣髒汙，該清潔濾網

- 學生研究室環境整潔加強(管理面)

- 土壤力學實驗室方面：

- 烘箱漏電

- 學生研究室外梯請加裝照明及清潔

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生農　 學院　獸醫  系所

訪視委員：  李紅春、駱  遠

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 403 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 403 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 403 |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 403 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 403 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 403 |  |

評分: 90

其他缺失或建議：

- 一館103室P2實驗室內，毒性藥品保管櫃鎖太長無法有效鎖住藥品。

- 該系一館4樓403室實驗室存在問題較多，實驗室不整潔，堆放許多廢棄物，臺面凌亂，藥品未放置妥當，通風櫃內堆放許多東西，不宜做實驗，請加強督促改善。

- 該系大多數時驗室都很好，由其是304室食品安全衛生實驗室非常優秀，值得表揚。

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生農　 學院　生機 系所

訪視委員：  童心欣、張然峰

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 103 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 103 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 108 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 105、306 |  |
| 實驗桌上無食物 | 108 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 102、306 |  |

其他缺失或建議：

- 農機館1樓實驗室走道狹窄：101、102

- 102室食物食具放置實驗室

- 103室學生著拖鞋，辦公空間有化學藥品存放

- 105室學生著拖鞋

- 108緊急出口未有照明燈，後門插座裸露

- 108無塵室後機具間鋼瓶未固定，雜物堆積

- 404門口未張貼緊急連絡通報圖

- 405堆高物品加裝護欄

- 304冷氣延長線問題

- 3F配電盤未有保護蓋

- 301堆高物需加裝護欄，鐵櫃過高

- 排風櫃缺檢查表：102無塵室、108、403、107

- 實驗室門口缺MSDS：102、103、403、303

- 通道堆置雜物廢品：102、105

- 緊急沖淋設備缺檢查表：無塵室、4樓走道

- 實驗堆雜雜物：306，內部無法通行

- 缺逃生指示燈：102、108、403、107、103、301、403、404、405、105、306

- 農機館101

- 吊櫃上置雜物

- 室外廢置冰櫃

- 農機館102

- 排風櫃檢查表缺失

- 電盤缺迴路圖

- 實驗室冰箱內置食物

- 內室雜物堆置雜物

- 通道堆積、置物櫃

- 人員名單幾年沒更新

- 農機館102、103

- MSDS沒放門口

- 門口缺張貼人員

- 103樓中樓延長線亂置

- 農機館105

- 通道雜物阻塞

- 鑽床危險機具

- 缺緊急出口照明燈

- 飲水機、緊急照明、照明燈共用三向接頭

- 農機館107

- 延長線串接

- 無塵室之緊急淋浴器及風櫃缺檢查表

- 農機館108

- 風櫃缺檢查表

- 鋼瓶未固定

- 串接延長線

- 農機館403-毒性化學運作場所

- 實驗室內飲食

- 風櫃檢查表

- 廢棄針頭標示問題

- MSDS未放門口

- 實驗室人員清單

- 農機館404

- 食品放冰箱

- 農機館405

- 食品冰箱

- 農機館306

- 方煒內務不整

- 農機館304

- 延長線不合格

- 冷氣使用延長線

- 農機館303

- 放置食品冰箱

- 藥品未放置藥品櫃

- 未設MSDS

- 農機館301

- 延長線串接

- 食品冰箱

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生農　 學院　農化  系所

訪視委員：  張嘉銓、施惟量

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 111 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 325、313、312 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 311.312.223.310 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 223、207、111、312、223、227 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 203、319、311、312、223、309、310、111 |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 111 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 307、227、111、231、309 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 321A |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 321A |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 321A |  |
| 無雜物阻擋通道 | 321A |  |

評分: 80

其他缺失或建議：

- 天花板破損、掉落：319

- 鋼瓶固定問題：312、207、313、227、325、321A、315

- 瓦斯桶空瓶：203 2-3樓間

- 淨水設備固定：111

- 液體容器標示：307、111

- 操作實驗者多未著實驗衣

- 有許多舊設備可報廢，可挪出空間

- 櫃上堆放物品：111、231

- 藥品置放問題：231

- HPLC廢液收集桶未密封：313

- 垃圾桶未加蓋及標示廢棄物種類：309

- 大瓶試劑放於桌上：115(硼酸指示劑)

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生農　 學院　園藝 系所

訪視委員：  趙  玲、劉鴻祺、黃逸群

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 組織培養實驗室、轉殖溫室2F |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 組織培養實驗室、轉殖溫室2F |  |
| 實驗桌上無食物 | 組織培養實驗室 |  |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 轉殖溫室2F |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 轉殖溫室2F |  |
| 電線無負載過高之現象（如焦化、發熱等） | 轉殖溫室2F |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 轉殖溫室2F |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 轉殖溫室4F、蔬菜生理實驗室 |  |
| BSL2實驗場所生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 轉殖溫室2F、4F BSL1貼紙未更換 |  |
| 張貼輻射警示標誌，並於平面圖上標示 | 轉殖溫室1F，同位素實驗室 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 蔬菜研究室211室 |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 蔬菜生理225-1室 | 水槽邊走道有雜物 |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 轉殖溫室2F | 抽氣櫃物品太多 |
| 輻射偵檢儀有定期進行校檢（貼有校正日期及校正單位），逾校正期限者（1年有效），標示「停用」 | 轉殖溫室1F | 標示不清 |
| 無雜物阻擋通道 | 蔬菜生理225-1 |  |

其他缺失或建議：

- 配電盤無保護盤(蔬菜生理實驗室)

- 資料盒未更新(蔬菜生理實驗室)

- 液態氮無貼標籤(蔬菜生理實驗室)

- 緊急照明燈不亮(轉殖溫室整棟)

- 穿著拖鞋(轉殖溫室4F實驗室)

- 未穿著實驗衣、護目鏡(轉殖溫室4F實驗室)

- 廢棄鋼瓶未清(放射性同位素室)

- 延長線未固定(211蔬菜研究室)

- 轉殖溫室生物貼紙未更新，插座未使用應蓋封蓋，hood太髒亂

- 室內地板積水(組織培養實驗室)，電源未加裝保護蓋，水源旁有電力，有漏電危險，堆積雜物，滅火器未正確置放，延長線不合格，有蜘蛛網

- 逃生出口上鎖，儀器維護表格缺失(組織培養實驗室)

- 同位素實驗室/轉殖溫室1F-鋼瓶未固定

- 組織培養實驗室/轉殖溫室2F-地上有水、滴水、雜物較多、延長線吊掛、線路比較亂露出來、延長線不安全、緊急沖淋需定期測試、網路線雜亂

- 蔬菜生理實驗室-把毒化物標誌撤掉

- 實驗室整體整潔OK

- 一些抽氣櫃堆東西堆得比較多

- 實驗室換老師資料盒未更新

- 鋼瓶未固定

- 未使用CNS延長線且朝上擺放

- 電路開關放在潮濕滴水場所

- 園藝系轉殖溫室實驗室因老舊且原為2樓主體增建的4樓建築物，兩個防火逃生門相鄰很近，如果起火點在逃生門口，有難於逃生之虞，建議有第三個逃生通道處在另一側(滅菌室)，該位置有門卻不是安全通道。

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生科　 學院　植科  系所

訪視委員：  康旻杰、潘俊良、邱舜稜

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 1150、1047、1026、942 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 1150、1047、1026、1018 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 1026、1018、905 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 1026、1047 |  |

其他缺失或建議：

- 1047：廢液堆疊無盛盤，毒物空罐及垃圾桶未標示，延長線未定位容易絆倒，液態氮筒擺放，易被踢倒。

- 942：滅火器擺放位置不當，逃生動線未標，高壓滅菌機置放於九樓公共空間，有安全疑慮。

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生科　 學院　漁科  系所

訪視委員：  吳木榮、任秀慧

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院3366-8119） | 406 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 411、401 |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 406、401、311、303、201 | 雜物堆積嚴重阻塞通道 |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 303、201-203、301 | 放在走道上，滅菌時大量蒸氣噴出也沒防護罩 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 406、401、311、303、201 | 401特別嚴重 |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 401、406 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 401、406 | 垃圾堆積，大量果蠅 |
| 無雜物阻擋通道 | 401、406、311、303、201 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 401 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 406 |  |

評分:60

其他缺失或建議：

- 逃生梯防火門大開，梯間堆積太多雜物

- 配電盤門全壞掉，用膠帶貼著

- 每間實驗室都有魚缸養魚，配電盤及插頭就在魚缸旁

- 全部實驗室都沒有MSDS資料，且無毒性化學物質之張貼標示字樣

- 全部實驗室都不知道廢液桶下要托底盤，也沒標示

- 全部實驗室都沒每年定期排氣櫃之檢查

- 漁科所館內走道堆積不少要淘汰的舊儀器(如舊冰箱內只放電腦及印表機)，嚴重阻塞通道

- 梯間堆積舊家具，造成危險

- 頂樓開放，閒人自由進出，也堆積雜物

- 406鋼瓶圈太鬆，且放在門口

- 303及406大門被雜物阻塞

- 401MSDS資料沒放門外，406沒放實驗場所平面圖

- 311廢液欠托盤，福馬林標本已蒸發了近一半，有健康風險

- 閣樓有實驗室上鎖，但裡面有實驗進行，漁科所技士也進不去

- 411架上堆大量空盒，另一道門有冰箱堵塞，不能開，排煙櫃堆藥物

- 406缺平面圖，不知道緊急電話，鋼瓶亂放，氣瓶放出口，雜物堆，飼料桶沒標示，玻璃魚缸堆太高，毒化物瓶放太高，欠環境打掃排班表，廢液未標示且無底盤，天花板漏水4樓逃生梯(左)太多雜物堆積，頂樓自由出入，閣樓實驗室之延長線吊掛懸空

- 401欠門外資料盒，堆積雜物及廢儀器

- 303排氣櫃欠定期維修表，雜物堆太高，酒精沒標示，逃生門阻塞

- 201-203廢液需加盛盤

- 414門口冰箱擋住門，門口抽風機需移除

- 天臺女兒牆太矮

- 401李英周老師實驗室MSDS放在房內，冰箱放印表機，開關裸露，延長線不合規格(電腦旁右側)

- 4樓女廁天花板少2塊

- 301羅秀婉老師實驗室化學品中文標示不明

- 303周宏農老師實驗室物品堆太高

- 201-203陳秀男老師實驗室廢液桶無盛盤，福馬林桶應妥為處理

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　生科　 學院　生化  系所

訪視委員：  吳肇欣、蔡詩偉

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | R108 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | N503、R403、R300、R302、R203 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | N503、N403、R302、R203 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | R300、R304 |  |

其他缺失或建議：

- 5F洗眼器壓力不足，走道不足1.8公尺，5F樓梯口逃生指示燈不亮，高處置物未固定，廢液桶堆疊。

- N503未著實驗衣，緊急聯絡資料未更新，應換防火門，高處有堆雜物，廢液堆置無盛盤。

- N403聯絡人未更新，非防火門，電鍋高處堆物，Hood置物，未著實驗衣。

- 403門口配電盤、滅火器，鋼瓶未加蓋，藥品置放地面防護不足，櫃子門應常關，避免藥品掉落。

- 409外配電盤無檔板。

- R402實驗室P2未鎖緊鋼瓶，P2實驗室之學生頭髮未綁起來，拖鞋未用包頭式，氣瓶上把手開關未取下。

- 300實驗室鋼瓶、藥品桶罐、廢液堆疊，氫氣鋼瓶應置於防爆櫃，三個鋼瓶鎖一起。

- 304資料門口缺乏，無護目鏡，無緊急逃生路線。

- 302實驗室Hood變成置放櫃。

- 203高處置物，無緊急逃生路線。

- 108有不合格之延長線。

- B1：消防栓外有阻擋，緊急出口燈不亮，漏水，配電盤裸露。

- 中研院4F走廊配電盤及滅火器前放置雜物阻擋。

- 4F走廊配電盤無檔板，402室外電箱無檔板。

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　醫　 學院　生理學  系所

訪視委員：  王致恬、江茂雄

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 1049、1039、1052、1024、1048、1046、1013、1020 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 1048、1039 |  |
| 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 1052 |  |

其他缺失或建議：

- 實驗室內均無滅火器，只放於走廊

- 1043門前有阻擋物

- 配電盤無保護蓋板(1039、1046、1009、1021、1024、1020)

- 配電箱門無法開啟(1042、1013、1024)

- 1024門外之滅火器無有效期限

- 物品堆疊高處無固定(1039、1043、1049、1053、1048、1009、1024、1020)

- 1021有人做動物實驗，但同時又是學生休息室，動物實驗區應與休息區分開

- 1052學生區又是實驗區，有食物放在實驗區，不應一邊做實驗一邊吃東西

- 普遍問題：

- 垃圾桶未加蓋：1013、1020、1024、1039、1046、1048、1052

- 耗材、器具堆很高，未加防護措施：1009、1020、1039、1049、1053

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：  醫　學院　毒理 系所

訪視委員：  施養信、高振宏

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 544、545 |  |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 543 |  |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 543 |  |

其他缺失或建議：

- 545：已固定於桌子旁之鋼瓶靠牆固定較佳

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　醫　學院　藥學  系所

訪視委員：  黃乾綱、陳洵毅

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 512、418 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 312、313 |  |

其他缺失或建議：

- 504廢液桶無盛盤，實驗品未標示

- 512電箱前堆置

- 429配電盤卡住

- R5C-1、L5C-1配電箱前置物(水森512實驗室)

- R41配電盤無法打開(R429實驗室)

- R312/313雜物擺置凌亂

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　醫　 學院　藥理學科  系所

訪視委員：  朱美妃、林文勝

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 1120、1150 |  |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 1146 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 1114、1111 |  |
| BSL2實驗場所生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 1118、1141、1148 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 1118、1115 |  |

其他缺失或建議：

  - 1120：配電盤問題

  - 1123：雜物堆太高，櫃上放雜物及舊儀器，有掉落之虞

  - 1119：雜物堆桌面

  - 1114：廢液問題

  - 1113：雜物堆桌面

  - 1111：廢液瓶開關位置不明

  - 1110：排氣孔問題，冷氣出風口髒，需清理

  - 1115：雜物堆太高，櫃上放雜物及舊儀器，有掉落之虞

  - 1118：垃圾桶問題，排氣櫃檢測

  - 1138：通道問題

  - 1144：氣瓶放置問題，固定環鬆脫，未栓緊

  - 1142：細玻璃館收納問題

  - 1141：生物櫃無紀錄

  - 1150：走道問題

  - 1148：生物櫃無紀錄

  - 1145：藥品放置問題

  - 1139：雜物堆太高

  - 1146：鋼瓶未固定

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　醫　 學院　牙醫+口生 系所

訪視委員：  劉祥偉、黃楓婷

訪視結果：

其他缺失或建議：

  - 9337：牆邊置物架應設支架支撐，避免危險，高處之物品應放置護網，東西雜亂

  - 9335：有一股氣體味道，藥品應置於藥品櫃，有一儀器(pump)旁有漏油，休息區擺放化學藥品，配電盤上鎖(全醫院的配電盤都上鎖)

  - 9324：其中一配電盤置物，東西置放到天花板

  - 9319：廢液盛盤容量不足

  - 9335：化學品擺放在學生休息區

  - 9320：配電盤前放置物架，櫃子高處堆放物品

  - 多間實驗室氣味不佳，恐影響人員健康：9335、9318

  - 多間實驗室物品堆置高處，恐有安全之疑慮：9337：應避免堆置過多物品及加裝護網

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　醫　 學院　分子及生化科  系所

訪視委員：  黃信富、何傳愷

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 810、818、941、948 |  |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 912 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 941 | 雜物太多需輕理 |

其他缺失或建議：

- 因空間有限，吊櫃上擺紙箱(輕物)：810、912

- 建議實驗室內所有緊急照明燈及滅火器：810、817、948、912、818、936、941

- 酒精桶需盛盤：818

- 烘箱上擺許多塑膠雜物：818

- 配電盤需遮板：936

- 936無配電遮板

- 912：三相380V電源加遮罩

- 藥品要擺好，實驗區與休息區靠近，藥品一定要收好

- 有些實驗室有沖眼器，有些似乎沒有

- 810：微波爐應調整位置，遠離溶劑(易燃)

- 817：缺盛盤，滅火器及逃生指示燈

- 912：吊櫃上放置過多物品，且有玻璃容器

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　醫　 學院　微生物    系所

訪視委員：  詹益慈、謝淑媛

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 722 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 710 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 710、702、752 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 710 | 物品放置過高 |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 710、720、711 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 722、742 |  |

評分: 85

其他缺失或建議：

- 所有實驗室高處有堆雜物

- 711、739：氣體鋼瓶固定不良

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　公衛　 學院　環衛所、流預所、職衛所  系所

訪視委員：  葉俊毅、王立昇

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 1033、1035 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 903 | 串接 |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 903、906 | 盛盤過小 |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 924 | 未固定 |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 910 |  |

評分: 85

其他缺失或建議：

- MSDS資料部分藥品未標示中文

- 鋼瓶不穩固(919、1004、1035)

- 未用鋼瓶不加蓋(902、921、1013)

- 養慶鋼瓶未照易燃標示(1013)

- 緊急照明燈故障(924)

- 緊急照明燈未插電(1033)

- 變電箱前未淨空(1033、1035)

- 急救箱內藥品過期(903、1007、1028)

- 緊急沖眼氣生鏽(924、10F)

- 實驗室通風不良(909、昆蟲媒傳染病實驗室)

- 天花板有水漬汙垢(924)

- 一樓天花板坍塌

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　中研院原分所

訪視委員：   楊烽正、蕭信宏、周崇熙

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院3366-8119） | 214 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 327 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 214 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 109、108 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 107、224、214 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | 109、214 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 108 | 盛盤加高 |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 108 |  |
| BSL2實驗場所生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 214 |  |

評分: 85

其他缺失或建議：

- 325內建閣樓(危建)，鋼瓶未固定

- 224液態氮桶未固定

- 廢液盤不夠高：224、108、325

- 鋼瓶區超量，管線交錯影響走道：108

- 延長線未固定或插孔朝上：108、107、327、214、325

- 移動液槽沒有煞車：224

- 雜物、廢品充斥實驗室及工作平台或機臺上方：327、325

- 機台管線置於地板影響走道通暢：108

- 電線、通訊線、網路線雜亂影響走道通暢：325

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　文　 學院　戲劇  系所

訪視委員：  張博鈞、韓玉山

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 102、201 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 113、202、212 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 212、113 | 串接 |
| 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置 | 102 |  |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 102 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 102 | 雜亂 |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 102、201 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 115、118、210 |  |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 102 |  |

其他缺失或建議：

- 101、102：鋼瓶未固定，物品堆疊過高未固定

- 1F無沖淋設備

- 102：工藝教室問題最大，有車床等危險設備但無保養檢查紀錄，似乎任何人都可進出使用(應設門禁)，一助教管理(不在)，不確知有無操作合格證，配電盤無蓋板，環境凌亂，天花板有蜘蛛網，地面多木屑，2鋼瓶未固定，整體看來極易發生公共危險

- 212：插座鬆脫

- 工廠需標示管理人及連絡資訊，並設置緊急處理裝置

國立臺灣大學102學年度環安衛訪視報告

環安衛中心103.05

受訪單位：　其他  學院　凝態中心  系所

訪視委員：  林泰元、黃茂樹

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | B107、B1201、1115、902、816、817 | 無實驗安全手冊 |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | B104 |  |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | B105 |  |
| 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置 | B115、1217 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 | B115 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | B115、1211 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 1103 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | 1201 |  |
| 實驗桌上無食物 | 1104 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 1016 |  |

其他缺失或建議：

- B107：鋼瓶固定，電線凌亂

- B108：電盤蓋板未裝，電線凌亂

- B118：無垃圾桶，地下室無逃生指示

- B105：緊急照明燈壞

- B104：電盤前有雜物

- B102：鋼瓶固定問題、緊急照明電源故障

- B115：電盤未加蓋，化學物質安全表缺損

- 1201：鋼瓶未固定

- 1115：緊急照明燈需更換

- 1211：化學藥品未妥善收藏，缺安全資料表

- 1103：電盤未加蓋

- 1104：實驗室內有飲料，實驗有躺椅，電盤加蓋，電盤前有障礙物

- 1016：堆積化學藥品，門口封閉，應保持通暢以利緊急逃生

- 1002：藥櫃鎖固定

- 1003：溶劑堆疊且應在下方加盛盤

- 902：放射線操作缺簽名

- 904有食物冰箱及微波爐，建議移至休息室或其他研究室而非實驗室，缺盛盤，藥櫃缺鎖，滅火器過期，廢棄物應分類處理

- 凝態中心一般需要改進處

- 地下室緊急照明失效及逃生方向指示燈不足

- 實驗室配電盤未加蓋

- 安全守則多數實驗室未能設置：B107、B1201、1115、902、816、817

- 化學物質安全資料表欠缺(B115、1211)